层流维修保养服务的要求

一、维修保养服务的要求：

1.新风机组粗滤41个，要求新风粗滤20天更换一次，每周检查；

2.层流机组粗滤有58个，按要求2个月更换一次，每周检查； 3.新风中效过滤器有25个，按要求3个月更换一次，每周检查；

4.亚高效过滤器18个，按要求一年更换一次；

5.高效过滤器313个，按要求3年更换一次，每年检查；

6.层流中效过滤器74个，按要求一年更换一次；

7.回风口滤网194只，按要求一年更换一次；

8.包括更换服务，包工包料，每年提供第三方检测报告；（新风机组粗效滤网宜每2周清洁一次；粗效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。 如有改造，过滤器规格与改造后相同，不另外计算费用。） 9.层流机组、新风机组、与层流相关配套设备的维修保养服务（不含配件费）。 10.提供每周的巡查报告，每年装订成册，每年的12月份交给设备维修组； 11．回风口的过滤器每周清洗一次。 12. 如有改造，过滤器规格与改造后相同，不另外计算费用。

二、过滤器的要求：

- 我院所需各级过滤器的材质性能等参数必须符合最新国家标准《GB-T14295-2008  空气过滤器》和《GB-T13554-2008  高效空气过滤器》

- 提供国家空调设备质量检验中心提供的检验报告，随过滤器一起发货；

- 提供厂家的合格证书；

三、服务商的要求：有相关专业的维修保养服务资质证明文件。