嵊州市人民医院智慧安防二期建设项目基本需求

（一）、软件采购内容及要求：

| 序号 | 功能应用 | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、可视化应用 |  |  |  |  |
| 1 | 三维可视化 | 1、需对医院的室内、室外进行三维建模，将消防、安防点位在三维模型上进行可视化标注； 2、支持三维画面的远近拉伸和三维视角的移动切换等快捷操作； ▲3、支持切换到楼层的内部三维场景，通过不同的图标显示楼层中的烟感、手动报警按钮、灭火器、摄像机等设备，支持通过图例对楼层中的点位进行筛选查看，图例支持自定义标记的筛选查看，支持对巡查点位的正常、异常状态的筛选查看；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） | 套 | 1 |
| 2 | 告警与视频联动复核系统 | ▲1、实现各系统报警与现有视频监控应用互通，当发生报警以后，在电脑端可以以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序，并支持对视频列表进行手动切换查看播放；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持在电脑端定位到报警点位所在的近景三维楼层页面，进行详细信息查看； 3、支持通过电脑端对火情进行误报和确认操作，通过误报操作可以将误报信息推送给所有收到报警的人员； | 套 | 1 |
| 二、智慧消防应用 |  |  |  |  |
| 1 | 用电安全监测管理系统 | 1、实时掌握单位智慧用电的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的漏电告警、温度报警、过流报警数据，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息； ▲2、支持实时查看各个智慧用电监测点位的安装位置、在离线状态、电流、电压、温度、剩余电流的当前采集值、近一段时间内的数据采集曲线。（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 3、当出现告警的时候，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以定位到报警点位所在的室内三维模型； 4、支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 气体泄露监测 | 1、支持在电脑端实时掌握单位可燃气体的浓度情况，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的气体浓度预警、气体浓度告警、气体浓度过低，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息； ▲2、支持在电脑端实时监测场所的气体浓度值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看气体监测点位的历史数据曲线用于分析可能存在的问题；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 3、当气体浓度值异常的时候，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查，可以定位到报警点位所在的室内三维模型； 4、支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息； | 套 | 1 |
| 3 | 消防控制柜状态管理系统 | ▲1、支持在电脑端实时监测消防控制柜的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持在电脑端三维模型中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。 3、支持当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
| 4 | 电瓶车热成像监测 | ▲1、支持出现告警的时候，在电脑端可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报、自动打开报警发生的时候的截图、自动打开现场视频画面，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息； | 套 | 1 |
| 5 | 灭火器全生命周期管理系统 | ▲1、支持通过移动端针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒； 3、移动端可以对灭火器更换操作，当设备到期后，可通过APP扫描新老设备二维码，进行设备信息更换； 4、移动端可以对灭火器进行报废操作，可以上传报废相关的图片、文字信息； 5、移动端可以对使用中灭火器、需维护灭火器、即将报废灭火器、备用灭火器的数量进行统计，可以查看相关数量的详细信息； 6、支持移动端对各状态灭火器的列表式详情查看；并可按楼层位置、设备型号、设备状态、维护状态进行检索查看； | 套 | 1 |
| 6 | 消防AI视频监测 | ▲1、支持在电脑端实时监测消防通道、消防登高面、消控室内人员的情况，当监测到消防通道被占用、消防登高面被占用、消控室内人员离岗超过一定时间以后，可以自动弹窗预警，并自动打开现场视频报警截图、自动打开报警发生时候的截图和实时的视频画面，可以定位到报警点位所在的三维模型；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
| 三、智慧安防应用 |  |  |  |  |
| 1 | 入侵管理系统 | ▲1、支持识别到入侵报警，在电脑端自动弹窗告警提醒，并支持打开报警点附近的视频监控摄像头；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持在电脑端查看入侵事件的历史报警记录； | 套 | 1 |
| 2 | 人脸识别系统 | 1、支持在电脑端上传人脸照片，进行快速比对，可以对检索的记录以列表式呈现，支持按时间进行排序显示； ▲2、支持识别到重点人员，在电脑端进行自动弹窗告警提醒，自动打开现场的视频监控画面，并自动定位到告警点位所在三维模型中的位置；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 3、支持在电脑端查看重点人员报警的事件信息； | 套 | 1 |
| 3 | 视频巡检 | 1、支持按照巡检频率来创建视频巡检的任务； 2、巡检任务支持选择重点区域监控的监控视频； 3、支持巡检任务提醒，可以快速进行巡检任务操作； ▲4、开始巡检任务时，系统自动对重点视频逐个切换，值班人员可以对监控画面中是否存在问题进行确认，如果存在问题可以对问题进行描述并保存；；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） | 套 | 1 |
| 四、应急管理应用 |  |  |  |  |
| 1 | 应急预案管理 | 1、支持上传各种不同分类的应急预案 2、支持分科室、分类别进行预案的上传和管理 3、支持对预案归档存储，需要时候可以随时导出； ▲4、支持展示和管理数字化应急预案内容；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） | 套 | 1 |
| 2 | 应急演练管理 | ▲1、支持通过负责人对本次演练的演练内容、参与人员、演练总结、演练过程的相关照片等附件相关信息进行维护；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持对演练的详细数据进行可视化展示，包括演示预案、演练小结、演练图片、演练附件等信息。 | 套 | 1 |
| 五、创新管理应用 |  |  |  |  |
| 1 | 科室危化品的数字化管理系统 | 1、支持钉钉端进行化学品的维护（化学品名称、成分、基准单位、生产厂家）并支持图片上传； 2、支持使用部门在钉钉端发起危化品领用申请、部门安全员审核确认； 3、支持钉钉端对申请记录、代办事项、抄送事项的清单式详情查看； 4、支持钉钉端进行危化品使用申请及审批； 5、支持化学品台账（库存、生产厂家）查询并可按部门、时间段查询； ▲6、支持化学品规格换算规则的维护，实现不同计量单位之间的数据转换；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 7、支持化学品信息的检索查看； | 套 | 1 |
| 2 | 安保人员交接班管理系统 | 1、支持查看到当前值班状态以及相应的值班人员和值班时段； ▲2、支持当班人员可以通过电脑端进行值班交接操作；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 3、支持在电脑端查看历史值班记录，包括值班人员、值班时间、系统检查情况、系统运行告警记录； | 套 | 1 |
| 3 | 科室消防安全检查管理系统 | ▲1、支持在电脑端对安全专项检查模板进行维护，可对模板进行新增、删除、修改；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、支持在电脑端对检查记录进行查看，可以查看检查时间、检查状态、存在的问题； 3、支持检查任务创建并下发，下发任务后 4、支持检查人员在对检查中发现的隐患进行上报； | 套 | 1 |
| 4 | 科室消防自查管理系统 | 1、支持在电脑端对自查检查表进行维护，自查检查任务、自查检查推送设置、自查检查表维护； 2、支持在电脑端对自查检查任务进行按检查状态、检查结果、逾期情况、检查部门的筛选，并对检查任务里的检查记录进行详细查看和直接打印； 3、支持在电脑端按月、日统计自查任务完成情况，并可对统计后的检查任务进行导出操作； 4▲、支持在钉钉端通过消息推送进行自查任务派发，管理人员可以查看自查任务派发记录；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 5、支持自查人员通过钉钉端进行科室自查，当检查情况为隐患时，可进行故障报修和处理情况填写； 6、支持通过钉钉端对已逾期的自查任务进行补查； | 套 | 1 |

（三)、硬件采购内容及要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制柜采集装置 | 通讯方式：4G全网通； ▲具有复位按钮，支持将设备恢复到出厂设置。（需要提供相关证明文件） ▲输入输出：4路继电器、4路模拟量、4路干（湿）节点检测。（需要提供相关证明文件）；支持信号线延长； ▲具有电源、工作、网络、数据传输4种指示灯。（需要提供相关证明文件） | 台 | 4 |
|  | 智慧用电 | 功能显示：实时显示剩余电流、电流、温度、电压及用电量 工作电流：1.5mA 工作电压：AC 220V(±15%)/50Hz 通信方式：2G、4G、NB-IOT网络 显示范围：剩余电流：30～2000mA，电流：0～9999A，电压：0～500V，温度：0～185℃ 剩余电流、电流、温度：1路剩余电流、3路电流、4路温度 剩余电流报警范围：200～1000mA 温度报警范围：45～140℃ 报警方式：现场声光报警及远程APP、WEB报警 误报警延时时间：10～9999ms连续可调，步长10ms 剩余电流精度：±0.5% 响应时间：<10s 功率：满负载功率: 1.5W; 最小功率: 0.5W 输入输出信号：开关量 外壳材料：阻燃ABS塑料 实时监测1路剩余电流、3路电流、4路温度、3路电压及用电量； 剩余电流、电流、温度、电压的阈值均可根据需求自主设定； 无线传输稳定，网络中断恢复后可自动连接； 一路开关量输入和一路开关量输出功能，可对断路器进行脱扣控制，具备消防联动功能； 具有监测电气线路上过压、欠压、过载、短路、断路、过流、缺相、错相、漏电、温升异常 等故障监测功能； 中文LCD液晶屏幕显示(低功耗、高亮度) | 套 | 10 |
|  | 热成像摄像机 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 热成像：分辨率：256×192； 可见光：分辨率：2688×1520，400万； 测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值） 测温范围：高增益挡位-20℃～150℃；低增益挡位0℃～550℃。 ▲可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤（需提供权威机构出具的检测报告） | 台 | 2 |
|  | 消防分析仪 | 智能分析功能：消控室人员在离岗检测、消控室人员持证上岗检测、消防通道被车辆占用检测、电瓶车违规停放检测、烟雾检测、灭火器检测、室内消防通道被占用检测和火焰检测 分析路数：16路 报警输入：16路开关量报警输入 报警输出：8路开关量报警输出 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 音频接口：RCA接口，1路单声道输入和1路单声道输出 HDMI输出：1路HDMI高清视频信号输出，最大支持4K@60P | 台 | 1 |
|  | 气体监测装置 | 检测气体：可燃气； 显示单位 %LEL； 测量范围：0-100.00%LEL； 分辨率：0.1%LEL； 显示方式：四位7段数码管显示 精度：≤±3%FS； 防爆标志 ：ExdⅡCT6； 防护等级：IP66 认证：计量器具型式许可认证、防爆合格证、SIL2认证、CE认证等 报警方式：声、光、LED灯报警 输出方式：4-20mA+开关量输出 485+开关量输出 4-20mA+RS485+开关量报警输出 执行标准：GB15311.1-2003； GB3836.1-2010； GB3836.2-2010； GB3836.4-2010 | 套 | 3 |
|  | 灭火器标签 | 材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好 总长度：400mm 标牌尺寸：60*25mm 耐温：-40-80℃ 产品颜色：黄色 | 张 | 1600 |
|  | 手持机 | 二维扫描+UHF+NFC 显示屏：5.2英寸，IPS FHD 1920x1080分辨率 CPU：Cortex-A53 2.5 / 2.3GHz 八核 RAM+ROM：3 GB + 32 GB 操作系统：Android 11 触控屏：支持多点触控,支持手套或湿手操作 电池容量：可充电锂聚合物电池 5000 mAh 待机时间>350小时,工作时间>12小时（取决于使用情况和网络环境） 扩展卡槽：1个SIM卡槽，一个卡槽SIM或TF二选一 通讯接口：USB 2.0 Type-C，OTG，八核版支持Type-C耳机 音频：扬声器，2个麦克风 键盘：4个主键盘，1个电源键，2个扫描键，1个多功能键 传感器：光线传感器、距离传感器、重力传感器、震动 跌落规格：在在操作温度范围内，6个面均能承受多次（至少20次）从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 滚动测试：滚动连续1000次0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到 IEC 滚动规格 防护等级： IP67，达到 IEC 密封标准 静电防护：±15 KV空气放电，±6 KV接触放电 | 台 | 2 |
|  | 高配电脑 | I5/16G/256G+1T/RTX3060 12G/27寸显示器 | 套 | 1 |
|  | 警戒入侵摄像机 | 400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 1个内置麦克风，高清拾音 白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 台 | 6 |
|  | 硬盘录像机16路4盘位 | 1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达48TB) 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 | 台 | 1 |
|  | 6T硬盘 | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 3.5英寸外形尺寸 和SATA接口 | 块 | 32 |
|  | 人脸摄像机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外850 nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 | 42 |
|  | 人脸超脑32路16盘位 | 视频接入路数：32 网络输入带宽：320Mbps 视频输出：2路HDMI，2路VGA 解码能力：32×1080P 同步回放：16路 目标名单库：支持32个目标库，名单库10万张，路人库10万张 扩展存储：1个eSATA接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1路，RS-485全双工串行接口 1路，标准RS-232串行接口 USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置） 报警输入：16路，开关量（0~5V高低电平） 报警输出：9路，继电器，其中第9路为Ctrl 12V电源输出 | 台 | 2 |
|  | 安装调试 | 安装调试服务 | 项 | 1 |