嵊州市人民医院消防设施设备维修内容及需求

| 序号 | 检测问题 | 维修方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵控制柜断路器相间隔弧板未安装。 | 1.关闭水泵控制柜电源检查断路器获取匹配隔弧板 2.安装隔弧板 3.进行断路器分合闸测试，确认无异常放电或电弧外溢 |
| 2 | 水泵房控制柜及电源柜下方电缆沟未做封堵。 | 1.切断电源，清理电缆沟内杂物 2.用防火泥填实，检查密封性 |
| 3 | 消防主机备电故障已拆除。 | 1.选型匹配的新电池并安装主机备电源 |
|  |  | 2.恢复主电源确保电池充电正常，断开主电源测试主机是否能自动切换至备电供电，检测线路 |
|  |  | 3.检查火灾报警控制器编程，确保正确配置消火栓与消防泵启动的逻辑关联。 |
|  |  | 4.检查线路 |
| 4 | 报警主机故障点5处，屏蔽3处，反馈72处(主要为电源反馈)。 | 1.检查主机故障点 |
| 5 | 水泵双电源手动切换扳手缺失。 | 1.配置切换板手1个 |
| 6 | 6号楼走道排烟及电梯前室加压送风测试风机未动作。 | 1.检查配电箱、电压、控制柜等设备状态的确认，交流接触器更换修复 |
|  |  | 2.风机模块更换 |
|  |  | 3.排查系统联动逻辑是否错误，检测控是线路故障，二次线路排查修复 |
|  |  | 4.对前室的余压监控测试，确认加压送风系统旁通阀是否故障，影响风道压力平衡，旁通阀更换修复 |
| 7 | 1号门诊楼一层防火卷帘故障。2号门诊一层防火卷帘一侧按钮故障。 | 1.1号门诊楼防火卷帘控制箱线路排查修复 |
|  |  | 2.防火卷帘模块线路重接调试 |
|  |  | 3.防火卷帘轨道故障修复 |
|  |  | 4.更换2号门诊楼一层防火卷帘按钮 |
| 8 | 主机多线盘按钮标识不够明确，使用不便，部分风机按钮启动后未收到反馈信息。 | 1.重新整理标识多线盘按钮功能 |
|  |  | 2.检测未动作风机的故障确定供电是否正常、电机故障、机械故障、控制回故故障二次线路排查 |
|  |  | 3.检查配电箱、电压、控制柜等设备状态的确认，交流接触器更换修复 |
|  |  | 4.风机模块更换 |

| 序号 | 检测问题 | 维修方案 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 8号楼护士站处排烟口对应的风机远程未能启动。 | 1.检查配电箱、电压、控制柜等设备状态的确认，交流接触器更换修复 |
|  |  | 2.检测未动作风机的故障确定供电是否正常、电机故障、机械故障、控制回故故障二次线路排查 |
|  |  | 3.风机模块更换 |
| 10 | 8号楼电梯合用前室加压送风启动后风口无风 | 1.检查配电箱、电压、控制柜等设备状态的确认，交流接触器更换修复 |
|  |  | 2.风机模块更换 |
|  |  | 3.排查系统联动逻辑是否错误，检测控是线路故障，二次线路排查修复 |
|  |  | 3.对前室的余压监控测试，确认加压送风系统旁通阀是否故障，影响风道压力平衡，旁通阀更换修复 |
| 11 | 8号楼5层走道503房间门口排烟阀开启的模块未动作，无反馈信息。 | 1.检查配电箱、电压、控制柜等设备状态的确认，交流接触器更换修复 |
|  |  | 2.模块更换 |
|  |  | 3.排查系统联动逻辑是否错误，检测控是线路故障，二次线路排查修复 |
| 12 | 19号楼3号低配室气体控制盘关闭，工作指示灯熄灭。 | 1.打开电源进一步确认故障代码 |
|  |  | 2.更换气体灭火控制器电路板、变压器、或指示灯模块 |
| 13 | 地下室防火卷帘手动测试降到底后主机未收到反馈信息。 | 1.1号门诊楼防火卷帘控制箱线路排查修复 |
|  |  | 2.防火卷帘模块线路重接调试 |