嵊州市人民医院UPS电池更换采购项目市场调研报价表

| 序号 | 品牌型号 | 参数要求 | 参数要求响应情况 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （12V/100AH） | 1、蓄电池为阀控式铅酸蓄电池，极板采用铅钙合金极板。 2、蓄电池的浮充期待寿命10年，蓄电池能在-15～+45ºC环境条件下正常工作。 3、使用拉网极板生产工艺，极板片数或单元极板总面积与普通蓄电池相比，极板片数多、面积大，活性物质利用率高，提高蓄电池的放电特性，需提供板栅合金专利。 4、电池极柱（端子）部分有防漏液的设计，要求提供完整的专利文件（提供厂家自主专利的专利证书复印件，并原厂盖章确认）。 5、单体蓄电池内部极板片数≥25片每单元。 6、蓄电池采用跨桥式连接构造。 7、大电流放电：蓄电池以30 I10A放电3min，极柱不熔断，其外观不应出现异常。 8、过放电恢复性：蓄电池在过度放电后其容量恢复能力在90%以上。 9、自放电剩余容量：3个月后达91%，6个月后达82%。 10、封口剂性能：蓄电池在－30℃～65℃温度范围内，封口剂没有裂纹与溢流。 11、阻燃性能：蓄电池槽盖应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料要求符合UL94-V0级阻燃级别（提供原厂盖章的测试报告）。 12、安全阀：蓄电池应采用单向排气阀，安全阀开阀压力在15-35Kpa，闭阀压力在10-30Kpa。安全阀中需安装有防酸雾装置。13、密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于98%。 14、防酸雾性能：对完全充电的电池以0.2 I10A的电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 15、防伪：要求所供蓄电池的外壳或中盖的塑料件上需有公司品牌的防伪铭牌标记，可提供电话查询及二维码查访。16、三年原厂质保(需提供原厂盖章的针对本项目的质保函)。 |  | 328 |  |  |
| 2 | （12V/120AH） |  |  | 32 |  |  |
| 3 | （12V/150AH） |  |  | 64 |  |  |
| 4 | （12V/38AH） |  |  | 32 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：要求在收到院方抢修通知后，要求2小时内赶到医院。