附  件

投标人的特定条件：

1、具有柴油发电机安装维修保养服务相关资质，需提供证明资料。

2、投标人需提供相似业绩证明材料。

一、基本情况

1、标的：中标人承担嵊州市人民医院所用的后备柴油发电机组设备的一系列技术服务。技术服务内容包括对柴油发电机组设备（含控制屏、切换屏、充电器等配套设备）的定期维护保养，定期测试、故障排除以及设备的部件更换。通过上述技术服务，确保甲方柴油发电机组及其负载的正常运行。本维保维修服务合同期限为叁年。

- 2、技术参数

嵊州市人民医院共计2台柴油发电机（组）。

具体型号：

| 内部编号 | 柴油发电机品牌 | 规格型号 | 引擎品牌 | 规格型号 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 科勒 | 1800REOZM | 三菱 | S16R-Y1PTA | 8号楼地下一层 |
| N2 | 科勒 | 1800REOZM | 三菱 | S16R-Y1PTA | 1号楼地下一层 |

二、售后服务

1、每年2次定期的巡检。

乙方安排技术人员每季度对甲方所有柴油发电机组进行1次巡检。

巡检内容：

● 用户提出问题的现场解答或解决。

● 现场例行项目的检查与测试。

（具体巡检明细详见附件2。）

2、故障抢修。

乙方提供每天24小时响应 的召修热线，一旦接到甲方召修电话，乙方应立刻派服务人员6小时内赶到现场抢修。一般故障须自响应时刻起的24-48小时内处理完毕；特殊故障经甲方认可，可适当延长时间，但最长不得超过7日须处理完毕。

3、例行的各级别保养。

柴油发电机组运行到一定累计时间，视工况进行必须的各级别保养。保养计划由乙方在1个月前以书面形式向甲方递交，由双方确认再进行具体工作。

（具体保养明细详见附件3。）

4、费用的承担。

- 乙方负责上述所有（因甲方人员违规操作或人为损坏除外）的配件费。

5、乙方及时向甲方提供最新的技术资料和维护经验。

6、服务热线。

服务热线提供每周7×24小时服务。如热线电话号码需更改，乙方至少提前3天以书面形式（含传真）通知甲方。

三、付款方式

合同签订满一年，乙方向甲方开立付款通知书（或发票），甲方收到乙方付款通知书或发票后三十日内，向乙方支付一年维保费用。之后每一年，甲方收到乙方付款通知书或发票后三十日内，向乙方支付一年维保费用，直至合同期满。

附件2：柴油发电机组巡检保养及测试项目明细

一、巡检保养项目

| 项目分类 |  | 巡检保养明细 |
| --- | --- | --- |
| 机组本体 |  | - 清洁机组外观、油污、灰尘； - 外部螺栓、螺帽检查、紧固； - 检查橡胶垫、减震器； - 检查机组有无漏水、漏油、漏气。 |
| 发 动机 | 润滑系统 | - 机油存量、质量检查，视情况补充或更换机油； - 清洗或更换机油滤清器，旁通滤器； - 机油压力是否达到规定值； - 检查各润滑管道接驳是否松动。 |
|  | 燃油系统 | - 燃油箱油量检查、排水； - 清洗或更换燃油滤清器； - 喷油正时检查、调整； - 检查燃油控制连杆； - 检查供油管是否老化、渗漏或阻塞。 |
|  | 冷却系统 | - 检查V型皮带张紧力； - 冷却水量检查、补充； - 清洁散热器鳍片； - 检查冷却水泵、风扇转动机构； - 检查水温传感器、高水位传感器及连线是否松动； - 检查缸体内壁水垢是否过厚，造成导热性能降低、油机过热，必要时清除水垢。 |
|  | 启动系统 | - 清洁及紧固蓄电池接头； - 检查启动继电器及保险丝的连接情况； - 启动马达的清洁及测试； - 速度传感器的清洁 |
|  | 进排气、排烟系统 | - 检查空气滤清器及指示器滤芯； - 进排气系统清洁、除尘； - 检查进排气、排烟是否通畅； - 排烟管密封圈检查； - 必要时校准进、排气门间隙； - 曲轴箱废气滤网的清洁。 |

| 项目分类 | 维护保养明细 |
| --- | --- |
| 控制系统 | - 检查调速器、执行器； - 检查控制器指示灯、显示器； - 检查控制部分的连线及紧固； - 测量水温、油压、速度的阻值； - 校正各仪表读数与实际输出读数是否相符。 |
| 发电机 | - 检查发电机与发动机连接的性能； - 电球二极管、AVR、定子、转子的清洁及调整； - 接地测试，绝缘测试； - 轴承添加黄油及润滑油等； - 电球内部的除尘、清洁； - 检查电球信号线及保险丝的连接。 |

二、测试项目（空载、带载测试各15分钟）

| 项目分类 | 测试项目明细 |
| --- | --- |
| 发动机数据 | - 空载时输出水温、油温、油压、转速； - 带载时输出水温、油温、油压、转速； - 带载时各读数上升的曲线测试。 |
| 发电机数据 | - 空载时发电机输出电压、频率； - 带载时发电机输出电压、输出电流、频率、功率因数、功率； - 机组接地电阻。 |
| 启动系统 | - 测量电池端电压； - 测量电池电解液比重； - 启动电池浮充电液； - 测量电池启动时瞬间下压读数。 |
| 控制系统 | - 测试控制器的控制性能； - 测试自动转换功能； - 测试各控制继电器延时时间。 |
| 保护功能值 检测 | - 冷却水温高停机报警； - 超速报警停机及紧急停机功能； - 机油压力低停机报警； - 发电机检测电路模拟故障报警。 |

附件3：各级别保养明细

| 一级保养项目（包含以下项目） 周期：机组工作5000小时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发动机（机械部分） |  | 发电机（电气部分） |  |
| 连杆活塞机构检修 | 发动机和发电机的连轴器维修 | 主发电机的主轴承更换 | 主发电机的一、二主绕组的维修 |
| 凸轮轴的检修 | 飞轮的检修 （发动机的后部） | 控制系统全部线路的更新 |  |
| 机油泵的维修更换 | 曲轴轴瓦更换 |  |  |
| 凸轮轴的轴瓦 | 活塞和活塞环更换 |  |  |
| 二级保养项目（包含以下项目） 周期：机组工作3000小时 |  |  |  |
| 柴油发动机（机械部分） |  | 发电机（电气部分） |  |
| 气门的研磨 | 气门的校正 | 主发电机的主轴承维护 | 二次励磁转子整流二极管检查更换 |
| 气门摇臂的检查调整 | 喷油嘴的密封件更换 | 控制屏的更换和调试 |  |
| 喷油嘴的更换 | 高压油泵的检修 | ACB/MCCB的更换 | 启动系统的维修 |
| 发动机上部维修 （包括积碳清洁） | 冷却系统的检修 （不包括更换水箱） | 机组的瞬态性能测试 | 直流充电发电机的维护及更换 |
| 润滑系统检修 （不包括机油泵） | 燃油系统的检修 |  |  |
| 同步传动机构检修（发动机前端） | 启动电机的维修及更换 |  |  |

注：发电机经过3000小时－5000小时远行后，发动机活塞连杆机构、配气机构及燃油系统主要部件之间出现松动、磨损等现象，会影响机组 远行状况，同时机组的电气性能也会降低，如输出电压不正常、波动等。按照发电机厂家正规维护要求，需要进行二级、一级保养，使发电机恢复良好的运行状态。